大连熟料堆棚和水泥库项目网架设计技术条件

一、设计标准

《建筑结构荷载规范》                  （GB50009-2012）

《空间网格结构技术规程》                 （JGJ7-2010）

《钢结构设计标准》                    （GB50017-2017）

《建筑抗震设计规范》         （GB50011-2010）（2016版）

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》          （GB50018-2002）

《屋盖结构风荷载标准》                （JGJ/T 481-2019）

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》             (GB50018-2002)

《钢结构工程施工质量验收标准》           (GB50205-2020)

《建筑设计防火规范》              (GB50016-2014)(2018版)

《建筑钢结构防火技术规范》               (GB51249-2017)

《钢结构工程施工规范》                   (GB50755-2012)

《建筑结构可靠性设计统一标准》           (GB50068-2018)

《钢结构通用规范》                       (GB55006-2021)

《工程结构通用规范》                     (GB55001-2021)

《建筑与市政工程抗震通用规范》           (GB55002-2021)

二、基本条件

1. 工艺提供工艺布置图  见附件  ，剖面图及柱网布置图 见附件  。

2. 网架布置满足工艺、总图、建筑及结构柱网、定位、支座标高、门洞、净空等要求。

3. 屋面恒载：根据实际计算确定，同时考虑0.15 KN /m2的光伏荷载（请光伏厂家确认）。

4. 不上人屋面活载： 0.5 KN/m2，

5. 积灰荷载：  -   KN/m2.

6. 基本风压：  0.65 KN/m2  ，地面粗糙度B类，考虑风振系数（≥1.3）。

7. 基本雪压：   0.45 KN/m2  （按照百年一遇考虑）

8. 抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，Ⅱ 类场地，基本地震动峰值加速度0.15g。

9. 压型钢板：根据光伏设计要求选型，屋/墙面采光带满足建筑要求。

10. 温度荷载：

基本气温如下所示： 最低基本气温-13℃，最高基本气温32℃。

结构最高初始平均温度和最低初始平均温度应根据结构的合拢和形成约束的时间确定，或根据施工时间结构可能出现的温度及当地气候温度按不利情况确定。

网架公司可根据施工预定时间及当地气候自行确定计算温度。

三、荷载及荷载组合

主要荷载组合：

恒±温

恒+风

恒+风±温

恒+活+灰±温

恒+雪+灰±温

恒+雪+灰+风±温

1.  荷载组合：荷载分项系数应满足《建筑结构可靠度设计标准》、《建筑结构荷载规范》、《钢结构通用规范》、《工程结构通用规范》、《建筑与市政工程抗震通用规范》等相关规定。

当作用效应对承载不利时，恒荷载γG=1.3，可变荷载γQ=1.5；当作用效应对承载有利时，恒荷载γG≤1.0，可变荷载γQ=0；

网架设计应考虑恒荷载对结构有利时的荷载组合工况。

考虑温度荷载的情况下应考虑温度为主导荷载的工况

结构可能出现的工况组合要考虑全面。

2. 积灰荷载：积灰荷载应与雪荷载或不上人屋面均布活荷载两者中的较大值同时考虑。

3. 雪荷载：设计建筑结构及屋面的承重构件时，应按下列规定采用积雪的分布情况：

1）屋面板和檩条按积雪不均匀分布的最不利情况采用；

2）屋架及拱壳应分别按全跨积雪的均匀分布、不均匀分布和半跨积雪的均匀分布按最不利情况采用。

3）框架和柱可按全跨积雪的均匀分布情况采用。

四、其他要求

1. 杆件长细比：拉杆≤250，压杆≤180；关键杆件（临支座附近2级杆件及其他对结构体系影响较大的杆件）长细比：拉杆≤200，压杆≤150。

应力比的选取应根据网架自身特性和安全度要求。

2. 变形指标应满足《空间网格结构技术规程》、《钢构设计标准》。

混凝土框排架支撑的整体计算的网架结构还应满足混凝土相关规范变形要求。

3. 网架计算应考虑与下部支承结构整体共同作用的影响。